## Escalado KepServer
Variable | Unidad Real | Min KepServer | Max KepServer | Min Real | Max Real | Valor actual KepServer | Valor actual REAL (estimado) | Estado | Notas
velocidad_molino1 | % | 0 | 4000 | 0 | 100 | 2869 | 71.73 | E | Turbina vapor. Rango ADC 0-4000. Verificar RPM maximos con operación
velocidad_molino6 | % | 0 | 4000 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | E | Motor eléctrico VFD. Leer 0 = parado. Verificar velocidad nominal
balanza_cinta | TCA/h | 0 | 4000 | 0 | 1500 | N/D | N/D | E | Sin datos actuales. Estimar según throughput máximo del ingenio
agua_imbibicion | m³/h | 0 | 50 | 0 | 50 | 13 | 13 | S | Valor 13-14 parece ya en EU (m³/h). Verificar con operadores
presion_molino6_este | bar | 0 | 4000 | 0 | 200 | 0 | 0.0 | E | Presión flotación. Leer 0 = sin presión. Verificar rango manómetro
presion_molino6_oeste | bar | 0 | 4000 | 0 | 200 | 0 | 0.0 | E | Presión flotación. Leer 0 = sin presión. Verificar rango manómetro
caudal_jugo_clarif | m³/h | 0 | 100 | 0 | 100 | 12 | 12 | S | Valor 12 parece ya en EU. Verificar con instrumento o DCS
nivel_melado_tratado | % | 6662 | 13000 | 0 | 100 | 8907 | 35.42 | E | Patrón similar a ejemplo. (8907-6662)/(13000-6662)=35.4%. Verificar calibración real
nivel_melado | % | 6662 | 13000 | 0 | 100 | N/D | N/D | E | No disponible actualmente. Mismo patrón estimado
nivel_decantador1 | % | 6662 | 13000 | 0 | 100 | 0 | -105.11 | E | Leer 0 = bajo mínimo calibración. Verificar si decantadores están vacíos
nivel_decantador2 | % | 6662 | 13000 | 0 | 100 | 0 | -105.11 | E | Idem decantador 1
nivel_decantador3 | % | 6662 | 13000 | 0 | 100 | 0 | -105.11 | E | Idem decantador 1
descarga_tachos_1ra | % | 6400 | 13000 | 0 | 100 | 6342 | -0.88 | E | Cristalizador 1ra masa. Rango ~6400-13000. (6342-6400)/(13000-6400)=-0.9% ≈ vacío
descarga_tachos_2da | % | 6400 | 13000 | 0 | 100 | 6360 | -0.61 | E | Melado tachos nivel 1. Lectura ~6360 ≈ casi vacío
descarga_tachos_3ra | % | 6400 | 13000 | 0 | 100 | 6400 | 0.0 | E | Melado tachos nivel 2. Lectura ~6400 = justo en 0%
contador_bolsas_dia | bolsas | - | - | 0 | - | N/D | N/D | S | Contador entero directo. Sin escalado necesario
silo_a | bolsas | - | - | 0 | - | N/D | N/D | S | Contador entero directo. Sin escalado
silo_b | bolsas | - | - | 0 | - | N/D | N/D | S | Contador entero directo. Sin escalado
silo_c | bolsas | - | - | 0 | - | N/D | N/D | S | Contador entero directo. Sin escalado
silo_e | bolsas | - | - | 0 | - | N/D | N/D | S | Contador entero directo. Sin escalado
presion_vapor_directo | bar | 0 | 4000 | 0 | 5 | 3546 | 4.43 | E | Vapor bajas presiones. Lectura 3546/4000=88.6% → ~4.43 bar. Verificar rango transmissor
presion_agua_alim | bar | 0 | 4000 | 0 | 5 | 3404 | 4.25 | E | Agua alimentación. Lectura 3404/4000=85.1% → ~4.26 bar. Verificar
presion_aire | bar | 0 | 4000 | 0 | 10 | N/D | N/D | E | Sin datos actuales. Rango típico 0-10 bar. Verificar manómetro
caudal_vapor_cald1 | T/h | 0 | 4000 | 0 | 60 | N/D | N/D | E | Sin datos actuales (sin caudalímetro o parada). Rango estimado 0-60 T/h
caudal_vapor_cald2 | T/h | 0 | 4000 | 0 | 60 | 3063 | 45.95 | E | Lectura 3063/4000=76.6% → ~46 T/h si max=60. Verificar con operador caldera
caudal_vapor_cald3 | T/h | 0 | 4000 | 0 | 60 | 3283 | 49.24 | E | Lectura 3283/4000=82.1% → ~49 T/h si max=60. Verificar
caudal_vapor_cald6 | T/h | 0 | 4000 | 0 | 60 | N/D | N/D | E | Sin datos actuales. Mismo rango estimado
caudal_gas_cald2 | m³/h | 0 | 4000 | 0 | 1500 | 625 | 234.38 | E | Lectura 625/4000=15.6% → ~234 m³/h si max=1500. Verificar caudalímetro
caudal_gas_cald6 | m³/h | 0 | 4000 | 0 | 1500 | N/D | N/D | E | Sin datos. Mismo rango estimado
potencia_activa_siemens | kW | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 | 0.0 | E | Leer 0 = sin carga. Rango estimado 0-3000 kW. Verificar placa turboalternador
potencia_reactiva_siemens | kVAR | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 | 0.0 | E | Idem reactiva
frecuencia_siemens | Hz | 0 | 4000 | 0 | 60 | 0 | 0.0 | E | Leer 0 = sin generación. Rango 0-60 Hz
intensidad_siemens | A | 0 | 4000 | 0 | 5000 | 0 | 0.0 | E | Rango estimado. Verificar TC primario
potencia_activa_aeg | kW | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 | 0.0 | E | Leer 0 = sin carga. Idem Siemens
potencia_reactiva_aeg | kVAR | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 | 0.0 | E | Idem reactiva AEG
frecuencia_aeg | Hz | 0 | 4000 | 0 | 60 | 0 | 0.0 | E | Rango 0-60 Hz
intensidad_aeg | A | 0 | 4000 | 0 | 5000 | 0 | 0.0 | E | Verificar TC primario AEG/Skoda
cv_trapiche | T/h | 0 | 4000 | 0 | 80 | 3254 | 65.08 | E | Lectura 3254/4000=81.4% → ~65 T/h si max=80. Verificar con balance de vapor
cv_usina_alta | T/h | 0 | 4000 | 0 | 40 | 3287 | 32.87 | E | Lectura 3287/4000=82.2% → ~33 T/h si max=40. Vapor al turboalternador
cv_destileria | T/h | 0 | 4000 | 0 | 30 | 3192 | 23.94 | E | Lectura 3192/4000=79.8% → ~24 T/h si max=30
cv_aux_total | T/h | 0 | 4000 | 0 | 30 | 3271 | 24.53 | E | Lectura 3271/4000=81.8% → ~25 T/h si max=30
cv_preparacion_cania | T/h | 0 | 4000 | 0 | 30 | 3117 | 23.38 | E | Lectura 3117/4000=77.9% → ~23 T/h si max=30. Vapor para preparacion
caudal_vino | m³/h | 0 | 50 | 0 | 50 | 6 | 6 | S | Valor 4-8 parece ya en EU. Verificar con flujómetro destilería
caudal_alcohol | hl/h | 0 | 50 | 0 | 50 | 4 | 4 | S | Valor 4 parece ya en EU. Verificar
LEYENDA:
C | Confirmado con calibración conocida
E | Estimado con patrón ADC 0-4000 / 6662-13000. VERIFICAR con operadores/instrumentistas
S | Sin escalado — el valor de KepServer ya está en unidades de ingeniería
--- NUEVAS VARIABLES v7 ---
nivel_jugo_pesado | % | 6662 | 13000 | 0 | 100 |  |  | C | Mismo patrón calibración (clar3_jugo_pesado_nivel es el ejemplo de referencia)
nivel_jugo_clarificado | % | 6662 | 13000 | 0 | 100 |  |  | E | Patrón nivel estimado igual al ejemplo. Verificar con instrumentista
presion_vapor_escape | bar | 0 | 4000 | 0 | 2 |  |  | E | Presión escape ~ 0-2 bar típico en ingenios. Verificar manómetro
temp_agua_alim | °C | [6 empty] | S | RTD/termopar — ya en °C directos desde KepServer. Verificar rango con operador caldera
caudal_agua_dilutor | m³/h | [6 empty] | S | Valor crudo probablemente ya en EU. Verificar primera lectura real
--- FERMENTACIÓN - DILUTORES ---
caudal_jugo_dilutor | m³/h | 0 | 4000 | 0 | 100 |  |  | E | Jugo diluido → fermentación. Rango estimado 0-100 m³/h. VERIFICAR con instrumentista/operador destilería
caudal_melaza_dilutor | m³/h | 0 | 4000 | 0 | 20 |  |  | E | Melaza para dilución. Menor volumen que jugo. Rango estimado 0-20 m³/h. VERIFICAR
--- PENDIENTES CONFIRMACIÓN ---
presion_vg1 | kg/cm2 | 0 | 4000 | 0 | ? |  |  | V | ⚠️ VG1 = Válvula Gov. Vapor. Path OPC a confirmar. Rango real desconocido
temp_calentador | °C | 0 | 4000 | 0 | ? |  |  | V | ⚠️ Múltiples calentadores en OPF. Confirmar cuál y si ya está en °C o necesita escala ADC
nivel_agua_foza | % | 6662 | 13000 | 0 | 100 |  |  | V | ⚠️ Candidato: cald_reserva_nivel. Confirmar si corresponde al tanque de foza
caudal_vino_160 | L/h | 0 | 4000 | 0 | ? |  |  | V | ⚠️ Candidato: BG_vino_frio_caudal. Confirmar con destilería si es el flujo "vino 160"
estado_k2 | ON/OFF | [6 empty] | V | ⚠️ K2 sin tag de estado en OPF. Definir con operación qué indica funcionamiento

## indic sin valor
Campo en Pantalla | Pantalla | Estado | Tag OPC / Fuente | Columna MySQL | Acción requerida
Jugo Destilería (m3/h) | Ind. Fabricación / Monitoreo | RESUELTO v7 | Fermentacion.fermentacion.Ferm_jugo_dilutor_caudal | caudal_jugo_dilutor | Importar v7 en Node-RED
Escape (kg/cm2) | Ind. Caldera / Monitoreo | RESUELTO v7 | siemens.siemens.siemens_vapor_escape_presion | presion_vapor_escape | Importar v7 en Node-RED
Nivel Jugo Pesado | Monitoreo de Fábrica | RESUELTO v7 | Clarificacion3.Clarificacion3.clar3_jugo_pesado_nivel | nivel_jugo_pesado | Importar v7 en Node-RED
Nivel Jugo Clarificado | Monitoreo de Fábrica | RESUELTO v7 | fabrica.fabrica.Fab_jugo_clarificado_nivel | nivel_jugo_clarificado | Importar v7 en Node-RED
Nivel Melado 1/2 | Monitoreo de Fábrica | RESUELTO v6 | fabrica.fabrica.Tacho_melado_evaporacion_nivel | nivel_melado | Ya activo en v6
Nivel Cristalizador 1ra | Monitoreo de Fábrica | RESUELTO v6 | Tacho1ra.Tacho1ra.Tacho_cristalizador1ra_nivel | descarga_tachos_1ra | Ya activo en v6
Producción Azúcar Diaria | Monitoreo de Fábrica | RESUELTO v6 | salon.salon.salon.salon_contador_dia | contador_bolsas_dia | Ya activo en v6
Presión Agua Alimentación | Monitoreo de Fábrica | RESUELTO v6 | caldera.Caldera.cald_agua_aliment1_presion | presion_agua_alim | Ya activo en v6
Temp. Agua Alimentación | Monitoreo de Fábrica | RESUELTO v7 | caldera.Caldera.cald_agua_aliment_temp | temp_agua_alim | Importar v7 en Node-RED
Corriente Total (A) | Monitoreo de Fábrica | RESUELTO PHP | Cálculo: intensidad_siemens + intensidad_aeg | (calculado) | Ya activo - cálculo en PHP
Presión Vg1 (kg/cm2) | Ind. Fabricación / Monitoreo | PENDIENTE | OPF: vapor_vg1_presion existe como string PERO sin channel.device.tag confirmado. Candidato: vapor.vapor.vapor_baja_presion | presion_vg1 | ⚠️ CONFIRMAR: ¿es vapor.vapor.vapor_baja_presion? ¿o está bajo otro canal?
Últ. Temp. Calentador | Monitoreo de Fábrica | PENDIENTE | OPF: clar3_calentador1_2_temp...clar3_calentador13_temp (7 calentadores) — sin channel.device.tag completo en binario. Path probable: Clarificacion3.Clarificacion3.clar3_calentador13_temp | temp_calentador | ⚠️ CONFIRMARel 13 (último)
Nivel Agua de Foza | Monitoreo de Fábrica | PENDIENTE | OPF: caldera.Caldera.cald_reserva_nivel — posible tanque reserva de agua | nivel_agua_foza | ⚠️ CONFIRMAR: ¿es cald_reserva_nivel el tanque de foza? ¿o hay otro sensor?
Vino 160 (L/h) | Monitoreo de Fábrica | PENDIENTE | OPF: buengusto.buengusto.BG_vino_frio_caudal (vino frío al rectificador) — posible candidato | caudal_vino_160 | ⚠️ CONFIRMAR: ¿Vino 160 = vino frío (BG_vino_frio_caudal)? ¿o es destilado en columna?
Funcionamiento K2 | Monitoreo de Fábrica | PENDIENTE | OPF: buengusto.buengusto.BG_k2_presion / BG_k2_entrada_presion / BG_k2_salida_presion — sin tag de estado ON/OFF | estado_k2 | ⚠️ CONFIRMAR: ¿qué tag indica si K2 funciona? ¿BG_k2_presion > umbral? ¿hay señal digital?
Aire | Monitoreo de Fábrica | SIN TAG OPF | presion_aire buscado en OPF — NO encontrado con path channel.device.tag | presion_aire | ❌ Sin tag en KepServer. ¿Está configurado? ¿Bajo qué canal/device?
Pol Caña (%) | Ind. Trapiche | LAB | Tabla datos_Cania (dato de laboratorio) | $ind[pol_cania] | Dato manual de lab. Si muestra -- = sin entrada reciente
Potencia TGM (KW/h) | Ind. Usina | SIN TAG OPF | TGM no encontrado en OPF. ¿Es un 3er generador? | — | ❌ ¿Existe TGM como generador activo? ¿Está en KepServer?
Corriente TGM (A) | Ind. Usina | SIN TAG OPF | TGM no encontrado en OPF | — | ❌ Igual que Potencia TGM
Potencia SKODA 2 (KW/h) | Ind. Usina | SIN TAG OPF | Solo hay 1 SKODA en OPF (siemens.siemens). SKODA 2 no encontrado | — | ❌ ¿Hay un segundo SKODA? ¿Bajo qué nombre en KepServer?
Corriente SKODA 2 (A) | Ind. Usina | SIN TAG OPF | Solo hay 1 SKODA en OPF | — | ❌ Igual que Potencia SKODA 2
Prom. Consumo 8hs Turno Ant. | Monitoreo de Fábrica | CALCULADO | Promedio de vapor_total últimas 8hs de turno anterior | (cálculo sobre indicadores_opc) | Implementar consulta SQL: AVG(vapor_total) con filtro horario
🟢 RESUELTO v6/v7 | Tag OPC confirmado y activo en el flujo Node-RED
🟡 PENDIENTE | Tag encontrado en OPF pero necesita confirmación del path o del campo
🔴 SIN TAG OPF | No se encontró ningún tag compatible en el archivo ingenio2025.opf
⚪ LAB | Dato ingresado manualmente por laboratorio, no viene de OPC
🔵 CALCULADO | Valor calculado desde datos históricos en MySQL, no es un tag OPC directo